## 仕様書(単抜き)
〔工事概要〕
本工事は既設エレベーターのかご室、乗場扉・三方枠、レール等を流用し、
巻上機、制御盤、操作盤、表示器具、着床装置等の制御機器の更新を行います。
国土交通省が設置促進している「戸開走行保護装置」を装備するご推奨プランです。
〔施工方法〕
本工事では全工程を複数回に分割施工し、お客様のニーズに合わせて施工致します。
【施工条件：平日・休日 夜間施工】
工事の際、工期の途中で安全性を確認後、エレベーターの「仮使用運転」を行います。
これにより、工事期間中のエレベーター休止に伴う利用者のご不便を最小限にした
施工が可能となります。
詳細仕様 | [5 empty] | 数量 | 単位 |  | 単価 | 金額
基本仕様
| ＜０１号機＞ |  |  |  |  | 1 | 台
| 機種名称 |  |  |  | 三菱エレベーターリニューアル
｢Elemotion+[ZERO]<ｴﾚﾓｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾗｽ[ｾﾞﾛ]>｣
| 用途 |  |  |  | 寝台用
| 操作方式 |  |  |  | 乗合全自動方式［２ＢＣ］
| 積載量 |  |  |  | ７５０ｋｇ
| 定員 |  |  |  | １１名
| 速度 |  |  |  | ３０ｍ／ｍｉｎ
| 戸閉方式 |  |  |  | ２枚戸片引き（２Ｓ－Ｌ）
| 出入口寸法 |  |  |  | 幅 １１００ｍｍ・高さ ２１００ｍｍ
| 出入口方式 |  |  |  | 一方向出入口
| 停止箇所 |  |  |  | 正面 ３停止（１－３階）
| 既設エレベーター |  |  |  | １９８８年３月 ご竣工
その他基本仕様
やさしさ仕様
|  | なし |  |  |  | 1 | 式
耐震対策
|  | 耐震クラスＡ１４ |  |  |  | 1 | 式
戸開走行保護装置ＵＣＭＰ
|  | あり |  |  |  | 1 | 台
マルチビームドアセンサ＜２Ｄ＞
|  | あり（セーフティシュー内蔵式） |  |  |  | 1 | 台
ドアシグナル
|  | あり |  |  |  | 1 | 台
停電時自動着床装置（ＭＥＬＤ）
|  | あり |  |  |  | 1 | 台
地震時管制運転方式
|  | 普通級３段設定（Ｐ波・Ｓ波） |  |  |  | 1 | 式
乗場
乗場インジケーター
|  | 一体ｾｸﾞﾒﾝﾄLED 樹脂ﾌﾚｰﾑ付ｽﾃﾝﾚｽﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(2-3階) |  |  |  | 2 | 箇所
|  | 幕板部・表示器 光源LED化（１階） |  |  |  | 1 | 箇所
乗場インジケーター一体形ボタン
|  | ステンレスクリックボタン（凸文字）・黄橙色ＬＥＤ（２－３階） |  |  |  | 3 | 個
乗場ボタンプレート
|  | ステンレスヘアライン（１階） |  |  |  | 1 | 箇所
乗場ボタン
|  | ステンレスクリックボタン（凸文字）・黄橙色ＬＥＤ（１階） |  |  |  | 1 | 個
乗場運行表示灯１
|  | 休止灯 |  |  |  | 1 | 台
乗場三方枠
|  | 既設品流用：現地化粧シート貼付（２－３階） |  |  |  | 2 | 箇所
|  | 既設品流用：現地ステンレス磨き（１階） |  |  |  | 1 | 箇所
幕板
|  | －（２－３階） |  |  |  | 2 | 箇所
|  | 既設品流用：現地化粧シート貼付（１階） |  |  |  | 1 | 箇所
乗場戸
|  | 既設品流用：現地化粧シート貼付（１－３階） |  |  |  | 3 | 箇所
乗場敷居
|  | －（１－３階） |  |  |  | 3 | 箇所
かご
天井
|  | 新規取替：ＬＥＤフラット天井：ＣＬ１Ｍ（白色） |  |  |  | 1 | 台
かごの壁仕様
|  | 既設品流用：現地化粧シート貼付 |  |  |  | 1 | 台
袖壁（操作盤取付）
|  | 新規取替：ステンレスヘアライン |  |  |  | 1 | 台
出入口柱
|  | 新規取替：ステンレスヘアライン仕上 |  |  |  | 1 | 箇所
出入口上板
|  | 新規取替：ステンレスヘアライン仕上 |  |  |  | 1 | 台
かご室敷居
|  | － |  |  |  | 1 | 台
巾木
|  | 既設品流用：現地ステンレス板貼付 |  |  |  | 1 | 台
詳細仕様 | [5 empty] | 数量 | 単位 |  | 単価 | 金額
かごの戸仕様
|  | 既設品流用：現地化粧シート貼付 |  |  |  | 1 | 台
かご床
|  | 既設品流用：現地床タイル貼替 長尺塩ビシート（ロンリウム等） |  |  |  | 1 | 台
かご操作盤タイプ
|  | 袖壁埋込み式 |  |  |  | 1 | 面
正操作盤インジケータータイプ
|  | 液晶１画面タイプ |  |  |  | 1 | 面
かご操作盤液晶インジケーター表示言語
|  | ２ヵ国語表示（日本語、英語） |  |  |  | 1 | 式
かご操作盤プレート
|  | ステンレスヘアライン |  |  |  | 1 | 面
かごボタン
|  | ステンレスクリックボタン（凸文字）・黄橙色ＬＥＤ |  |  |  | 3 | 個
戸開延長ボタン
|  | ステンレスクリックボタン |  |  |  | 1 | 個
かごボタン配列
|  | 日本エレベーター協会標準配列（横） |  |  |  | 1 | 箇所
かご室換気
|  | ＤＣファン |  |  |  | 1 | 台
付加仕様
インターホン型式
|  | ６Ｖ１局 |  |  |  | 1 | 台
耐震対策（１４耐震）・機械台／綱止め梁
|  | 機械台流用－綱止め梁流用 |  |  |  | 1 | 式
かご内アナウンス
|  | 気配りアナウンス（標準） |  |  |  | 1 | 台
主階床待機動作
|  | 戸開待機 |  |  |  | 1 | 台
乗場休止スイッチ
|  | インジまたはボタン組込み |  |  |  | 1 | 台
かご呼び取消機能
|  | あり |  |  |  | 1 | 台
病院専用運転
|  | あり（スイッチ式） |  |  |  | 1 | 台
改修工事
安全管理、現場代理人費用
|  | あり |  |  |  | 1 | 台
仮設養生工事（搬出入経路、ストックヤード等）
|  | あり |  |  |  | 1 | 台
付帯工事
|  | （詳細工事項目は、下記参照下さい） |  |  |  | 1 | 式
付帯工事
|  | ・ | 巻上機揚重・運搬
あり（階段揚重）
注記事項
１．施工・製品に関する注意事項
（１）エレベーター工事に伴う停止期間として、お客様との事前打合せが必要となります。
（２）同一昇降路に複数台が設置されている場合は、「昇降路中間仮設間仕切り作業」など、隣接号機も同時停止
させていただく時間帯が発生します。
（３）仕様詳細につきましては、ご発注後打合せのうえ決定させていただきますので、ご了承ください。
（４）エレベーター部品、治工具類等の保管場所を無償貸与願います。
（５）工事用仮設電源、試運転用電力及び水道・トイレを無償貸与願います。
（６）本工事は既設建物・昇降路内に新規機器が納まる場合に限り、施工が可能です。また、付帯工事項目に
関しては見込み項目としており、別途詳細現場調査により、増減する場合があります。
（７）その他仕様につきましては、弊社標準仕様となります。
（８）エレベーター遠隔監視サービス機能につきましては、別途弊社との保守契約が必要となります。
（９）当社は、契約に基づく作業を行い、対象設備の撤去品は無価物とみなし、
当社の責任において関係法令に基づき処分するものといたします。
（１０）ご契約金額が税込１億円以上となる場合には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に則り
適切な措置を講じるものとします。
（１１）昇降路外部配線作業が必要な場合は、除外工事とさせていただきます。
（１２）本工事施工に伴い、本工事施工箇所にアスベストの使用の疑いがある場合は、事前にアスベスト有無の
確認を別途料金にて実施させて頂きます。なお、吹付け材、保温材・耐火被覆材・断熱材、吹付石綿扱い
となる仕上げ塗材にアスベストが含まれていることが確認された場合は、大気汚染防止法遵守等の観点に
より、工事着手までに、届出及び当該作業箇所の諸対策（封じ込め又は除去）を実施願います。また、ア
スベストが使用されている場合は工事期間が延長となる可能性があります。（本見積工事の除外工事）
（１３）1990年（※注1）以前に製造された絶縁油入りの機器は、低濃度PCB含有の可能性を否定できないと国や機
器メーカー等から公表されております。低濃度PCB含有機器は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法」（PCB特措法）により、所有者様に届出や保管及び処分などの義務が課せられて
います。本工事対象のエレベーターに低濃度PCB含有の可能性を否定できない機器が使用されていた場合、
同機器の取り外し後は、所有者様にて検査機関へPCBの分析依頼をお願いいたします。尚、検査の結果、PCB
の含有量が基準値（0.5mg/kg）を超えますとPCB廃棄物となり、PCB特措法に基づき所有者様が届出、保管、
処分（処分期限：2027年3月31日）を行う必要があります。（エレベーター除外工事）
※注1：対象となる製造年は、メーカーにより異なる場合があります。
（１４）工事期間中は振動・騒音が発生します。また、火気・臭気作業も一部発生することがあります。
（１５）Elemotion+[ZERO]関連事項
Elemotion+[ZERO]では、工事期間中の完成途中段階で、リニューアルの対象となる旧機器と更新した新しい
機器が併存した状態で、エレベーターを適法かつ通常の運行と同等の安全性を有するものと受注者（当会
社）の社内基準による検査にて確認できた場合に限り、一時的な「仮使用運転」を行います。
これに伴い、契約・施工等に関し様々な注意事項がございますので、別途「Elemotion+[ZERO] 工事内容説
明書」を弊社営業担当者からご説明させていただきます。
（１６）製品の検査は各規格に準じた社内基準にて行います。電動機（巻上機・駆動機）：JEC-2110,2130、JIS
C-4034-1,制御盤：JEM1021,1460
尚、電動機の温度上昇試験・負荷特性試験は型式試験結果です。
（１７）弊社の標準環境条件は以下のとおりです。合致しない場合には実施要否、対応含めて別途協議とします。
①湿度 月平均 90％以下
日平均 95％以下
かつ急激な温度変化などによる氷結・結露しないこと。
②機械室・昇降路内の温度が‐5℃～40℃以内
③機械室、昇降路内および乗場機器には、直射日光（屋内ガラス越し含む）が当たらないこと。
④機械室、昇降路内および乗場機器には、金属を損耗または腐食し、電気接点の接触不良を招くような
科学的有毒ガス、爆破性ガスや甚だしい塵埃、温泉ガス、塩素ガスが入らないこと。
⑤海岸より2㎞未満等の場所では塩害の影響が考えられるため、お客様にて弊社へお問い合わせのうえ、
仕様決定をください。
⑥エレベーターの電気信号に影響を及ぼす電磁波、電波等がないこと。
⑦昇降路の設置場所が標高1,000m以下。
（１８）かご等の内装仕様が弊社施工外（別途工事）の場合、製品保証対象外です。また、内装施工時は関係法令
遵守の上強固に取りつけ願います。
（１９）施工期間内における第三者による破損等の修復費用（部品代、施工費用）は本見積対象外とし、発生時
は別途お見積りとさせていただきます。
（２０）そのほか、上記記載の条件から外れる場合は、別途協議とさせていただきます。
２．エレベーター所有者様または管理者様への重要なお知らせ
（１）建築基準法施行令関連事項【重要】
下記法令改正項目で本見積書に記載がないものについては、リニューアル工事実施後の定期検査等にて「既存
不適格」の判定を受ける可能性がありますので、予めご了承願います。
その他現行法不適合事項につきましても、本見積書に工事内容の記載がないものにつきましては、リニューア
ル工事実施後の定期検査等にて「既存不適格」の判定を受ける可能性があります。
①平成26年4月1日建築基準法施行令改正内容
ア．地震その他の震動によって釣合おもりが脱落するおそれがない構造の規定追加※注1
イ．地震その他の震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の規定追加※注2
ウ．荷物用、自動車用エレベーターの適用除外規定の変更
ﾊﾞﾝｸ |  |  | 001
[7 empty] | 見積番号 | 78-24923 第 73-E3R53-001-01 号
(U-25-00753-004)
注記事項
②平成21年9月28日建築基準法施行令改正内容
ア．戸開走行保護装置（UCMP)の設置
イ．安全性・耐震性を高める構造・装置等の追加※注3
ウ．Ｐ波感知式地震時管制運転装置（予備電源付）の設置※注4
※注１、2、3：最新の法令については、「昇降機技術基準の解説 2016年版」に基づき、内容判定を行います。
※注4：Ｓ波感知式地震管制運転装置や、予備電源の無いＰ波感知式地震管制運転は、
この基準を満たしません。
（２）国土交通省通達関連事項【重要】
平成28年8月30日消費者安全調査委員会より、平成18年6月に発生した東京都港区内でのエレベーター事故に係
る「事故原因調査報告書」が公表、さらに国土交通省から「エレベーターの安全確保の徹底について」（平成28
年9月1日 国住指第1933号）が所有者関係団体、各都道府県に通達され、エレベーターの更なる安全確保に向け
た取り組みのひとつとして「戸開走行保護装置」の設置が推進されています。
（３）定期検査における「既存不適格」判定について【参考】
①建築基準法には「既存不遡及の原則」（法第3条第2項）が定められており、法令が改正されたとしても、法改
正時点における既存の建築物（含む昇降機）に対しては、「最新法令」の規定が及ぶことはありません。
②一方、建築基準法第12条に定める「定期検査」においては、既存の昇降機においても最新法令と照らし合わせ
て判定を行うため、法令の改正があった場合は、新しい法令による規定から外れる項目については 「既存不
適格」との判定がなされます。
③「既存不適格」とは、「建築物や建築設備が最新の法令に適合していない」ということを示すものであり、「
違法」を示すものではありません。従って、法的な改善義務が生じるものではありません。
④但し、既存昇降機の改修を行なう場合、その改修内容が大規模な改修とみなされれば確認申請手続きが必要とな
ります。その場合、「最新の法令」が全て適用され、全ての既存不適格事項の改修が必要となります。
以上
本見積には消費税等は含まれて
おりません。ご契約の際には、
消費税額等を別途加算致します。